## Расчет согласно СП 41-109-2005
Показатели | Обозначение | Значение | Ед. изм. | Типоразмеры труб Изола.Про | Расчетный диаметр трубы Dp, м | Наружный диаметр трубы dн, м | Допуск на наружный диаметр трубы ∆dн, м | Толщина стенки трубы s, м | Допуск на толщину стенки трубы ∆s, м
Исходные данные: |  |  |  | 40 | 0.032 | 0.04 | 0.0002 | 0.004 | 0.0001
Тепловая нагрузка на отопление | Q = | 1 | Гкал/час | 50 | 0.0405 | 0.0477 | 0.0002 | 0.0036 | 0.0001
Удельная теплоемкость воды | c = | 1 | Гкал/час*⁰С | 63 | 0.05055 | 0.0585 | 0.0005 | 0.004 | 0.0002
Температура воды подающего трубопровода | τ1 = | 95 | ⁰С | 75 | 0.0604 | 0.0695 | 0.0006 | 0.0046 | 0.0002
Тепрература воды обратного трубопровода | τ2 = | 70 | ⁰С | 90 | 0.07205 | 0.084 | 0.0007 | 0.006 | 0.0003
Типоразмер трубы Изола.Про | Типоразмер = | 1 | безразмер. | 110 | 0.08805 | 0.101 | 0.0009 | 0.0065 | 0.0004
Расчетный диаметр трубы Изола.Про | Dp = | 0.032 | м | 125 | 0.10245 | 0.116 | 0.0009 | 0.0068 | 0.0004
Средняя температура воды в трубопроводе | τ = | 4 | ⁰С | 140 | 0.11285 | 0.127 | 0.0009 | 0.0071 | 0.0004
Коэффициент кинематической вязкости воды | ν = | 4.1e-07 | м²/с | 160 | 0.12905 | 0.144 | 0.0009 | 0.0075 | 0.0004
Коэффициент эквивалентной шероховатости | Кэ = | 7e-06 | м
Длина трубопровода по проекту | L = | 100 | м | τ, ⁰С | ν, м²/с
Расчетные данные: |  |  |  | 40 | 6.6e-07
Расход воды через трубопровод | G = | 0.04 | т/ч | 50 | 5.5e-07
Скорость воды | V = | 0.013816 | м/с | 60 | 4.7e-07
Фактическое число Рейнольдса | Reф = | 1078.3139 | безразмер. | 70 | 4.1e-07
Число Рейнольдса, начало квадратичной области | Rекв = | 2285714.2857 | безразмер. | 80 | 3.6e-07
Число подобия режимов течения | b = | 1.4769 | безразмер. | 90 | 3.2e-07
Коэффициент сопротивления по длине | λ = | 0.065603 | безразмер.
Эквивалентная длина местных сопротивлений | Lэ = | 30 | м
Приведенная длина трубопровода | Lпр = | 130 | м
Удельные потери давления на трение | R = | 0.19566 | Па/м
|  | 1.9566e-06 | кг/(см²*м)
Падение давления в системе отопления | ∆Р = | 25.4358 | Па
|  | 2.5937 | мм. вод. ст
|  | 0.0025937 | м. вод. ст