## СП 40-102-2000
Показатели | Обозначение | Значение | Ед. измерения | Типоразмеры труб Изола.Про | D, мм | s, мм
Исходные данные:
Транспортная нагрузка | qт = | 0.01 | МПа | 40/90 | 40 | 2.8
Удельный вес грунта | γ = | 0.018 | кН/м³ | 40/110 | 40 | 2.8
Глубина засыпки трубопровода, считая от поверхности земли до уровня горизонтального диаметра | Hтр = | 1.5 | м | 50/110 | 47.6 | 3.6
Типоразмер трубы Изола.Про | Типоразмер = | 16 | Безразмер | 63/110 | 58.5 | 4
Диаметр напорной трубы | D = | 144 | мм | 63/125 | 58.5 | 4
Толщина стенки напорной трубы | s = | 7.5 | мм | 75/125 | 69.5 | 4.6
Кратковременная расчетная прочность при растяжении материала трубы при t = 20 ⁰С | σ0 = | 24.3 | МПа | 75/140 | 69.5 | 4.6
Кратковременная расчетная прочность при растяжении материала трубы при t = 95 ⁰С | στ = | 12.2 | МПа | 90/140 | 84 | 6
Кратковременный модуль упругости при t = 20 ⁰С | Е0 = | 800 | МПа | 90/160 | 84 | 6
Долговременный модуль упругости при t = 95 ⁰С | Еτ = | 100 | МПа | 110/160 | 101 | 6.5
Коэффициент Пуассона | μ = | 0.4 | Безразмер | 110/180 | 101 | 6.5
Коэффициент, учитывающий запаздывание овальности поперечного сечения трубы во времени и зависящий от типа грунта, степени его уплотнения, гидрогеологических условий, геометрии траншеи | Кτ = | 1.25 | Безразмер | 125/160 | 116 | 6.8
Коэффициент, учитывающий процесс округления овализированной трубы под действием внутренннго давления воды в трубопроводе | Кок = | 0.7 | Безразмер | 125/180 | 116 | 6.8
Коэффициент уплотнения грунта | Кy = | 1 | Безразмер | 140/180 | 127 | 7.1
Коэффициент прогиба, учитывающий качество подготовки ложа и уплотнения | Кw = | 0.11 | Безразмер | 140/200 | 127 | 7.1
Коэффициент, учитывающий влияние кольцевой жесткости оболочки трубы на овальность поперечного сечения трубопровода | Кж = | 0.15 | Безразмер | 160/200 | 144 | 7.5
Коэффициент, учитывающий влияние грунта засыпки на овальность поперечного сечения трубопровода | Кгр = | 0.06 | Безразмер
Коэффициент постели грунта для изгибающих напряжений, учитывающий качество уплотнения | Кσ = | 1 | Безразмер
Модуль деформации грунта засыпки | Егр = | 5.5 | МПа
Коэффициент, учитывающий влияние засыпки грунта на устойчивость оболочки | Куг = | 0.5 | Безразмер
Коэффициент запаса на устойчивость стенки трубы к действию внешних нагрузок | Кзу = | 3 | Безразмер
Коэффициент, учитывающий глубину заложения | n = | 1 | Безразмер
Коэффициент, запаса на овальность поперечного сечения трубы | Кзψ = | 1 | Безразмер
Коэффициент запаса | Кз = | 2 | Безразмер
Относительное укорочение вертикального диаметра трубы, образовавшееся в процессе складирования, транспортировки и монтажа | ψм = | 0.02 | Безразмер
Внутреннее давление в трубопроводе | Р = | 1 | МПа
Расчетные данные:
Грунтовая нагрузка | qгр = | 0.027 | МПа
Общая нагрузка | qс = | 0.037 | МПа
Момент инерции сечения трубы на единицу длины | I = | 35.1562 | мм³/мм
Кратковременная кольцевая жесткость оболочки трубы | G0 = | 0.70695 | МПа
Длительная кольцевая жесткость оболочки трубы | Gτ = | 0.088369 | МПа
Относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием грунтовой нагрузки | ψгр = | 0.0059599 | Безразмер
Относительное укорочение вертикального диаметра трубы под действием транспортной нагрузки | ψт = | 0.0017659 | Безразмер
Относительное укорочение вертикального диаметра трубы в грунте | ψ = | 0.027726 | Безразмер
Степень растяжения материала стенки трубы от внутреннего давления воды в трубопроводе | ε = | 0.012 | Безразмер
Степень сжатия материала стенки трубы от воздействия внешних нагрузок на трубопровод | εс = | 0.000444 | Безразмер
Предельно допустимая деформация растяжения материала в стенке трубы в условиях ползучести | εрn = | 0.015187 | Безразмер
Максимальное значение деформации растяжения материала в стенке трубы из-за овальности поперечного сечения трубы под действием грунтов и транспортных нагрузок | εр = | 0.0061661 | Безразмер
Предельно допустимое значение деформации рястяжения материала в стенке трубы, происходящей в условиях релаксации напряжений | εрр = | 0.061 | Безразмер
Коэффициент овальности поперечного сечения трубы | Ков = | 0.98059 | Безразмер
Проверочные расчеты:
Проверка условия прочности трубопровода <= 1,0 |  | 0.86197 | Безразмер
Проверка устойчивости трубопровода против сочетания действий внешних нагрузок > qc |  | 0.11394 | Безразмер