## Бесканальная
Подающий трубопровод Т1 |  |  |  | Обратный трубопровод Т2 |  |  |  | Показатель | Условное обозначение | Типоразмер
[10 empty] | 25/63 | 25/75 Плюс | 25/90 Плюс | 32/63 | 32/75 Плюс | 32/90 Плюс | 40/75 | 40/90 Плюс | 40/100 Плюс | 40/110 Плюс | 50/90 | 50/100 Плюс | 50/110 Плюс | 50/125 Плюс | 63/100 | 63/110 Плюс | 63/125 Плюс | 63/140 Плюс | 63/145 Плюс | 75/110 | 75/125 Плюс | 75/140 Плюс | 75/145 Плюс | 75/160 Плюс | 90/125 | 90/140 Плюс | 90/145 Плюс | 90/160 Плюс | 90/180 Плюс | 110/145 | 110/160 Плюс | 110/180 Плюс | 125/160 | 125/180 Плюс | 125/200 Плюс | 140/180 | 140/200 Плюс | 140/225 Плюс | 160/200 | 160/225 Плюс | 160/270 Плюс | 225/315
Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения | Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения | Наружный диаметр напорной трубы Т2, м | dн2 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.203
Наружный диаметр напорной трубы Т1 | dн1 | 0.203 | м | Наружный диаметр напорной трубы Т2, м | dн2 | 0.203 | м | Толщина стенки напорной трубы Т2, м | σнап2 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0106
Толщина стенки напорной трубы Т1 | σнап1 | 0.0106 | м | Толщина стенки напорной трубы Т2, м | σнап2 | 0.0106 | м | Наружный диаметр оболочки Т2, м | Dн2 | 0.064 | 0.079 | 0.094 | 0.064 | 0.079 | 0.094 | 0.079 | 0.094 | 0.103 | 0.115 | 0.094 | 0.103 | 0.115 | 0.13 | 0.103 | 0.115 | 0.13 | 0.145 | 0.15 | 0.115 | 0.13 | 0.145 | 0.15 | 0.165 | 0.13 | 0.145 | 0.15 | 0.165 | 0.185 | 0.15 | 0.165 | 0.185 | 0.165 | 0.185 | 0.201 | 0.185 | 0.201 | 0.226 | 0.201 | 0.226 | 0.269 | 0.32
Наружный диаметр оболочки Т1 | Dн1 | 0.32 | м | Наружный диаметр оболочки Т2, м | Dн2 | 0.32 | м | Толщина стенки защитной оболочки Т2, м | σст2 | 0.002 | 0.002 | 0.0022 | 0.002 | 0.002 | 0.0022 | 0.002 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0029 | 0.003 | 0.0027 | 0.0029 | 0.003 | 0.0029 | 0.003 | 0.0031 | 0.003 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0049
Толщина стенки защитной оболочки Т1 | σст1 | 0.0049 | м | Толщина стенки защитной оболочки Т2, м | σст2 | 0.0049 | м
Внутренний диаметр напорной трубы Т1 | dвн1 | 0.1818 | м | Внутренний диаметр напорной трубы Т2 | dвн2 | 0.1818 | м
Внутренний диаметр оболочки Т1 | Dвн1 | 0.3102 | м | Внутренний диаметр оболочки Т2 | Dвн2 | 0.3102 | м
Толщина изоляции Т1 | σиз1 | 0.0536 | м | Толщина изоляции Т2 | σиз2 | 0.0536 | м
Теплопроводность стенки напорной трубы Т1 | ᴧσнап1 | 0.35 | Вт/м*°С | Теплопроводность стенки напорной трубы Т2 | ᴧσнап2 | 0.35 | Вт/м*°С
Теплопроводность стенки защитной оболочки Т1 | ᴧσст1 | 0.43 | Вт/м*°С | Теплопроводность стенки защитной оболочки Т2 | ᴧσст2 | 0.43 | Вт/м*°С
Теплопроводность изоляции Т1 | ᴧσиз1 | 0.032 | Вт/м*°С | Теплопроводность изоляции Т2 | ᴧσиз2 | 0.032 | Вт/м*°С
Термическое сопротивление стенки напорной трубы Т1 | Rσнап1 | 0.050181 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление стенки напорной трубы Т2 | Rσнап2 | 0.050181 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление защитной оболочки Т1 | Rσст1 | 0.011518 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление защитной оболочки Т2 | Rσст2 | 0.011518 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление изоляции Т1 | Rиз1 | 2.1099 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление изоляции Т2 | Rиз2 | 2.1099 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление всей конструкции Т1 | Rобщ1 | 2.1716 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление всей конструкции Т2 | Rобщ2 | 2.1716 | м*°С/Вт
Температура теплоносителя Т1 | tв1 | 65 | °С | Температура теплоносителя Т2 | tв2 | 50 | °С
|  |  |  | Т1 |  | Т2
Исходные данные по прокладке |  |  |  | 42 | + | 42
Полученные значения
Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения | Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения
Глубина заложения > 0,7 м (от оси труб до поверхности земли) | H1 | 0.84 | м | При глубине > 0,7 м :
Глубина заложения < 0,7 м (от оси труб до поверхности земли) - для ГВС | H2 | 0.75 | м | Термическое сопротивление грунта Т1 | Rгр1 | 0.33905 | м*°С/Вт
Глубина заложения < 0,7 м (от оси труб до поверхности земли) | H3 | 0.75 | м | Термическое сопротивление грунта Т2 | Rгр2 | 0.33905 | м*°С/Вт
Теплопроводность грунта | ᴧгр | 1.1 | Вт/м*С | Термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием Т1 и Т2 | R0 | 0.23015 | м*°С/Вт
Температура окружающей среды ( Глубина > 0,7 м ) | tн | 5.5 | °С | Тепловые потери Т1 | q1 | 25.6002 | Вт/м
Температура окружающей среды (для ГВС Глубина < 0,7 м) | tн.год | 5.4 | °С | Тепловые потери Т2 | q2 | 18.0362 | Вт/м
Температура окружающей среды ( Глубина < 0,7 м ) | tн.от | -2.9 | °С | Тепловые потери Т1+Т2 | q1,2 | 43.6364 | Вт/м
Коэф. дополнительных потерь | К | 1.15 | безразмерн. | При глубине < 0,7 м ( для ГВС ) :
Межосевое расстояние между Т1 и Т2 | А | 0.35 | м | Термическое сопротивление грунта Т1 | Rгр1 | 0.3223 | м*°С/Вт
|  |  |  | Термическое сопротивление грунта Т2 | Rгр2 | 0.3223 | м*°С/Вт
|  |  |  | Термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием Т1 и Т2 | R0 | 0.2145 | м*°С/Вт
|  |  |  | Тепловые потери Т1 | q1 | 25.7419 | Вт/м
|  |  |  | Тепловые потери Т2 | q2 | 18.2294 | Вт/м
|  |  |  | Тепловые потери Т1+Т2 | q1,2 | 43.9713 | Вт/м
При глубине < 0,7 м :
|  |  |  | Термическое сопротивление грунта Т1 | Rгр1 | 0.3223 | м*°С/Вт
|  |  |  | Термическое сопротивление грунта Т2 | Rгр2 | 0.3223 | м*°С/Вт
|  |  |  | Термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием Т1 и Т2 | R0 | 0.2145 | м*°С/Вт
|  |  |  | Тепловые потери Т1 | q1 | 29.2444 | Вт/м
|  |  |  | Тепловые потери Т2 | q2 | 21.5607 | Вт/м
|  |  |  | Тепловые потери Т1+Т2 | q1,2 | 50.8051 | Вт/м

## Канальная
Подающий трубопровод Т1 |  |  |  | Обратный трубопровод Т2 |  |  |  | Показатель | Условное обозначение | Типоразмер
[10 empty] | 25/63 | 25/75 Плюс | 25/90 Плюс | 32/63 | 32/75 Плюс | 32/90 Плюс | 40/75 | 40/90 Плюс | 40/100 Плюс | 40/110 Плюс | 50/90 | 50/100 Плюс | 50/110 Плюс | 50/125 Плюс | 63/100 | 63/110 Плюс | 63/125 Плюс | 63/140 Плюс | 63/145 Плюс | 75/110 | 75/125 Плюс | 75/140 Плюс | 75/145 Плюс | 75/160 Плюс | 90/125 | 90/140 Плюс | 90/145 Плюс | 90/160 Плюс | 90/180 Плюс | 110/145 | 110/160 Плюс | 110/180 Плюс | 125/160 | 125/180 Плюс | 125/200 Плюс | 140/180 | 140/200 Плюс | 140/225 Плюс | 160/200 | 160/225 Плюс | 160/270 Плюс | 225/315
Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения | Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения | Наружный диаметр напорной трубы Т2, м | dн2 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.203
Наружный диаметр напорной трубы Т1 | dн1 | 0.203 | м | Наружный диаметр напорной трубы Т2, м | dн2 | 0.203 | м | Толщина стенки напорной трубы Т2, м | σнап2 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0106
Толщина стенки напорной трубы Т1 | σнап1 | 0.0106 | м | Толщина стенки напорной трубы Т2, м | σнап2 | 0.0106 | м | Наружный диаметр оболочки Т2, м | Dн2 | 0.064 | 0.079 | 0.094 | 0.064 | 0.079 | 0.094 | 0.079 | 0.094 | 0.103 | 0.115 | 0.094 | 0.103 | 0.115 | 0.13 | 0.103 | 0.115 | 0.13 | 0.145 | 0.15 | 0.115 | 0.13 | 0.145 | 0.15 | 0.165 | 0.13 | 0.145 | 0.15 | 0.165 | 0.185 | 0.15 | 0.165 | 0.185 | 0.165 | 0.185 | 0.201 | 0.185 | 0.201 | 0.226 | 0.201 | 0.226 | 0.269 | 0.32
Наружный диаметр оболочки Т1 | Dн1 | 0.32 | м | Наружный диаметр оболочки Т2, м | Dн2 | 0.32 | м | Толщина стенки защитной оболочки Т2, м | σст2 | 0.002 | 0.002 | 0.0022 | 0.002 | 0.002 | 0.0022 | 0.002 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0029 | 0.003 | 0.0027 | 0.0029 | 0.003 | 0.0029 | 0.003 | 0.0031 | 0.003 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0049
Толщина стенки защитной оболочки Т1 | σст1 | 0.0049 | м | Толщина стенки защитной оболочки Т2, м | σст2 | 0.0049 | м
Внутренний диаметр напорной трубы Т1 | dвн1 | 0.1818 | м | Внутренний диаметр напорной трубы Т2 | dвн2 | 0.1818 | м
Внутренний диаметр оболочки Т1 | Dвн1 | 0.3102 | м | Внутренний диаметр оболочки Т2 | Dвн2 | 0.3102 | м
Толщина изоляции Т1 | σиз1 | 0.0536 | м | Толщина изоляции Т2 | σиз2 | 0.0536 | м
Теплопроводность стенки напорной трубы Т1 | ᴧσнап1 | 0.35 | Вт/м*°С | Теплопроводность стенки напорной трубы Т2 | ᴧσнап2 | 0.35 | Вт/м*°С
Теплопроводность стенки защитной оболочки Т1 | ᴧσст1 | 0.43 | Вт/м*°С | Теплопроводность стенки защитной оболочки Т2 | ᴧσст2 | 0.43 | Вт/м*°С
Теплопроводность изоляции Т1 | ᴧσиз1 | 0.032 | Вт/м*°С | Теплопроводность изоляции Т2 | ᴧσиз2 | 0.032 | Вт/м*°С
Термическое сопротивление стенки напорной трубы Т1 | Rσнап1 | 0.050181 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление стенки напорной трубы Т2 | Rσнап2 | 0.060609 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление защитной оболочки Т1 | Rσст1 | 0.011518 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление защитной оболочки Т2 | Rσст2 | 0.020998 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление изоляции Т1 | Rиз1 | 2.1099 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление изоляции Т2 | Rиз2 | 2.1099 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление всей конструкции Т1 | Rобщ1 | 2.1716 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление всей конструкции Т2 | Rобщ2 | 2.1915 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление теплоотдачи трубопровода Т1 во внешнюю среду | Rн1 | 0.049761 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление теплоотдачи трубопровода Т2 во внешнюю среду | Rн2 | 0.049761 | м*°С/Вт
Температура теплоносителя Т1 | tв1 | 65 | °С | Температура теплоносителя Т2 | tв2 | 50 | °С
|  |  |  | Т1 |  | Т2
Исходные данные по прокладке |  |  |  | 42 | + | 42
Полученные значения
Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения | Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения
Ширина канала | b | 1.29 | м | Термическое сопротивление грунта | Rгр | 0.24156 | м*°С/Вт
Высота канала | h | 0.67 | м | Термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала | Rкан | 0.030977 | м*°С/Вт
Глубина заложения (от оси труб до поверхности земли) | H | 0.9 | м | Температура воздуха в канале | tкан | 16.1173 | °С
Коэф. теплоотдачи в канале | αк | 10 | Вт/м2*С | Тепловые потери Т1+Т2 | q1,2 | 38.9791 | Вт/м
Теплопроводность грунта | ᴧгр | 0.86 | Вт/м*С
Температура окружающей среды | tн | 6 | °С
Коэф. дополнительных потерь | К | 1.05 | безразмерн.

## Наружняя
Подающий трубопровод Т1 |  |  |  | Обратный трубопровод Т2 |  |  |  | Показатель | Условное обозначение | Типоразмер
[10 empty] | 25/63 | 25/75 Плюс | 25/90 Плюс | 32/63 | 32/75 Плюс | 32/90 Плюс | 40/75 | 40/90 Плюс | 40/100 Плюс | 40/110 Плюс | 50/90 | 50/100 Плюс | 50/110 Плюс | 50/125 Плюс | 63/100 | 63/110 Плюс | 63/125 Плюс | 63/140 Плюс | 63/145 Плюс | 75/110 | 75/125 Плюс | 75/140 Плюс | 75/145 Плюс | 75/160 Плюс | 90/125 | 90/140 Плюс | 90/145 Плюс | 90/160 Плюс | 90/180 Плюс | 110/145 | 110/160 Плюс | 110/180 Плюс | 125/160 | 125/180 Плюс | 125/200 Плюс | 140/180 | 140/200 Плюс | 140/225 Плюс | 160/200 | 160/225 Плюс | 160/270 Плюс | 225/315
Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения | Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения | Наружный диаметр напорной трубы Т2, м | dн2 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.203
Наружный диаметр напорной трубы Т1 | dн1 | 0.203 | м | Наружный диаметр напорной трубы Т2, м | dн2 | 0.203 | м | Толщина стенки напорной трубы Т2, м | σнап2 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0106
Толщина стенки напорной трубы Т1 | σнап1 | 0.0106 | м | Толщина стенки напорной трубы Т2, м | σнап2 | 0.0106 | м | Наружный диаметр оболочки Т2, м | Dн2 | 0.064 | 0.079 | 0.094 | 0.064 | 0.079 | 0.094 | 0.079 | 0.094 | 0.103 | 0.115 | 0.094 | 0.103 | 0.115 | 0.13 | 0.103 | 0.115 | 0.13 | 0.145 | 0.15 | 0.115 | 0.13 | 0.145 | 0.15 | 0.165 | 0.13 | 0.145 | 0.15 | 0.165 | 0.185 | 0.15 | 0.165 | 0.185 | 0.165 | 0.185 | 0.201 | 0.185 | 0.201 | 0.226 | 0.201 | 0.226 | 0.269 | 0.32
Наружный диаметр оболочки Т1 | Dн1 | 0.32 | м | Наружный диаметр оболочки Т2, м | Dн2 | 0.32 | м | Толщина стенки защитной оболочки Т2, м | σст2 | 0.002 | 0.002 | 0.0022 | 0.002 | 0.002 | 0.0022 | 0.002 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0029 | 0.003 | 0.0027 | 0.0029 | 0.003 | 0.0029 | 0.003 | 0.0031 | 0.003 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0049
Толщина стенки защитной оболочки Т1 | σст1 | 0.0049 | м | Толщина стенки защитной оболочки Т2, м | σст2 | 0.0049 | м
Внутренний диаметр напорной трубы Т1 | dвн1 | 0.1818 | м | Внутренний диаметр напорной трубы Т2 | dвн2 | 0.1818 | м
Внутренний диаметр оболочки Т1 | Dвн1 | 0.3102 | м | Внутренний диаметр оболочки Т2 | Dвн2 | 0.3102 | м
Толщина изоляции Т1 | σиз1 | 0.0536 | м | Толщина изоляции Т2 | σиз2 | 0.0536 | м
Теплопроводность стенки напорной трубы Т1 | ᴧσнап1 | 0.35 | Вт/м*°С | Теплопроводность стенки напорной трубы Т2 | ᴧσнап2 | 0.35 | Вт/м*°С
Теплопроводность стенки защитной оболочки Т1 | ᴧσст1 | 0.43 | Вт/м*°С | Теплопроводность стенки защитной оболочки Т2 | ᴧσст2 | 0.43 | Вт/м*°С
Теплопроводность изоляции Т1 | ᴧσиз1 | 0.032 | Вт/м*°С | Теплопроводность изоляции Т2 | ᴧσиз2 | 0.032 | Вт/м*°С
Термическое сопротивление стенки напорной трубы Т1 | Rσнап1 | 0.050181 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление стенки напорной трубы Т2 | Rσнап2 | 0.050181 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление защитной оболочки Т1 | Rσст1 | 0.011518 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление защитной оболочки Т2 | Rσст2 | 0.011518 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление изоляции Т1 | Rиз1 | 2.1099 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление изоляции Т2 | Rиз2 | 2.1099 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление всей конструкции Т1 | Rобщ1 | 2.1716 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление всей конструкции Т2 | Rобщ2 | 2.1716 | м*°С/Вт
Термическое сопротивление теплоотдачи трубопровода Т1 во внешнюю среду | Rн1 | 0.038278 | м*°С/Вт | Термическое сопротивление теплоотдачи трубопровода Т2 во внешнюю среду | Rн1 | 0.038278 | м*°С/Вт
Температура теплоносителя Т1 | tв1 | 65 | °С | Температура теплоносителя Т2 | tв2 | 50 | °С
|  |  |  | Т1 |  | Т2
Исходные данные по прокладке |  |  |  | 42 | + | 42
Полученные значения
Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения | Показатель | Условное обозначение | Значение | Ед. измерения
Температура окружающей среды | tн | -2.9 | °С | Тепловые потери Т1 | q1 | 30.7253 | Вт/м
Коэф. дополнительных потерь | К | 1 | безразмерн. | Тепловые потери Т2 | q2 | 23.9377 | Вт/м
Коэф. теплоотдачи в канале | αк | 26 | Вт/м2*С | Тепловые потери Т1+Т2 | q1,2 | 54.663 | Вт/м

## Тех.лист (hidden)
Типоразмеры труб
25/63
25/75 Плюс
25/90 Плюс
32/63
32/75 Плюс
32/90 Плюс
40/75
40/90 Плюс
40/100 Плюс
40/110 Плюс
50/90
50/100 Плюс
50/110 Плюс
50/125 Плюс
63/100
63/110 Плюс
63/125 Плюс
63/140 Плюс
63/145 Плюс
75/110
75/125 Плюс
75/140 Плюс
75/145 Плюс
75/160 Плюс
90/125
90/140 Плюс
90/145 Плюс
90/160 Плюс
90/180 Плюс
110/145
110/160 Плюс
110/180 Плюс
125/160
125/180 Плюс
125/200 Плюс
140/180
140/200 Плюс
140/225 Плюс
160/200
160/225 Плюс
160/270 Плюс
225/315